3.6/6kV～26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

一、产品介绍 ●产品标准 本产品按GB/T12706《额定电压1kV～35kV挤出绝缘电力电缆及附件》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 ●适用范围 本产品适用于工频额定电压3.6/6kV～26/35kV输配电线路作配送电能之用。 ●使用特性 · 工频额定电压U0/U为3.6/6kV～26/35kV。 · 电缆导体的最高允许工作温度：90℃。 · 短路时（最长时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250℃。 · 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。 · 电缆弯曲直径：三芯电缆不小于电缆外径15倍；单芯电缆不小于电缆外径20倍。 ●电缆额定电压的选择 · 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况，用U0/U（Um） kV表示。 U0－电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压； U－电缆设计用的导体间的额定工频电压； Um－设备可承受的“最高系统电压”的最大值。 三相系统用电缆的U0值推荐如下表： 系统电压(U) kV 系统最高电压(Um) kV 额定电压(U0)* kV A 和 B 类系统 C 类系统 6 10 15 20 30 35 7.2 12 17.5 24 36 40.5 3.6 6 8.7 12 18 21 6 8.7 12 18 － 26 *：A类系统──该类系统任何一相导体与地和接地导体接触时，能在1min内与系统分离； B类系统──该类系统可在单相接地故障短时运行，但在任何情况下最长运行时间不超过8h，每年接地故障总持续时间不超过125h； C类系统──不属于A类、B类的系统。 ●电缆的型号 型号 名 称 适用范围 YJV YJLV YJY YJLY 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 室内、隧道及电缆沟等场所，不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆 室内、隧道、电缆沟内，或埋地敷设等，能承受一定机械外力，但不能承受大的拉力。 YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等，能承受机械外力和一定的拉力。 ●生产范围 型号 芯数 额 定 电 压 kV 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 18/20 18/30 21/35 26/35 导体标称截面 mm2 YJV YJLV YJY YJLY 1 25~800 25~800 25~800 35~800 50~630 50~800 50~800 3 25~630 25~630 25~500 35~500 50~400 50~400 50~400 YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 1 25~800 25~800 25~800 35~800 50~630 50~800 50~800 3 25~400 25~400 25~400 35~400 50~400 50~400 50~400 YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 1 25~800 25~800 25~800 35~800 50~630 50~630 50~630 3 25~400 25~400 25~400 35~400 50~400 50~400 50~400 注：用于交流回路的单芯电缆铠装采用非磁性特殊结构，应慎重选用。 二、技术参数 ●单芯额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标称 截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 … 土壤 ∴ 空气 … 空气 ∴ Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0983 0.0794 0.0632 0.0510 0.0415 0.0349 0.822 0.568 0.410 0.325 0.265 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0802 0.0637 0.0518 0.121 0.115 0.108 0.104 0.0988 0.0967 0.0946 0.0931 0.0925 0.0915 0.0881 0.0853 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 0.62 0.69 0.77 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 ●三芯额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆YJV22、YJLV22 导体标 称截面 mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0987 0.0799 0.0642 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 0.114 0.110 0.104 0.0985 0.0945 0.0907 0.0880 0.0857 0.0836 0.0825 0.0812 0.25 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 150 180 210 260 305 350 390 445 510 570 655 115 140 165 200 240 270 305 345 400 450 515 140 170 200 255 305 350 400 445 535 610 705 110 130 155 195 240 275 310 355 420 480 560 ●单芯额定电压6/6kV、6/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标称 截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 … 土壤 ∴ 空气 … 空气 ∴ Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0982 0.0792 0.0631 0.0509 0.0414 0.0346 0.822 0.568 0.410 0.325 0.265 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0801 0.0637 0.0516 0.125 0.119 0.111 0.108 0.105 0.101 0.0984 0.0949 0.0940 0.0915 0.0894 0.0877 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.43 0.48 0.54 0.59 0.65 0.73 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 ●三芯额定电压6/6kV、6/10kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆YJV22、YJLV22 导体标 称截面 mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0985 0.0797 0.0640 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 0.124 0.118 0.112 0.106 0.101 0.0971 0.0939 0.0913 0.0881 0.0858 0.0833 0.20 0.22 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.43 0.48 0.54 150 175 210 255 300 345 385 440 510 565 645 115 140 165 200 240 270 300 345 390 445 510 140 165 205 250 305 350 395 450 530 600 700 105 130 160 195 235 270 310 350 410 470 550 ●三芯额定电压6/6kV、6/10kV交联聚乙烯绝缘钢丝铠装电力电缆YJV32、YJLV32 导体标 称截面 mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0985 0.0797 0.0640 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 0.124 0.118 0.112 0.106 0.101 0.0971 0.0939 0.0913 0.0881 0.0858 0.0833 0.20 0.22 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.43 0.48 0.54 150 180 210 260 305 350 390 445 510 570 655 115 140 165 200 240 270 305 345 400 450 515 140 170 205 255 310 355 400 460 535 610 705 110 130 160 200 240 275 315 360 420 480 560 ●单芯额定电压8.7/10kV、8.7/15kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标称 截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 … 土壤 ∴ 空气 … 空气 ∴ Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0980 0.0790 0.0630 0.0508 0.0414 0.0342 0.822 0.568 0.410 0.324 0.264 0.211 0.161 0.129 0.102 0.0799 0.0633 0.0512 0.130 0.123 0.116 0.113 0.110 0.107 0.102 0.0986 0.0970 0.0961 0.0932 0.0901 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 0.46 0.51 0.57 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 ●三芯额定电压8.7/10kV、8.7/15kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标 称截面 mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0984 0.0795 0.0638 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 0.133 0.126 0.119 0.113 0.107 0.102 0.0922 0.0959 0.0929 0.0898 0.0871 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 150 180 210 260 305 350 390 445 520 585 665 115 140 165 200 240 275 305 350 405 455 525 140 170 205 255 310 360 405 465 550 625 730 110 130 160 200 240 285 315 365 430 490 580 ●三芯额定电压8.7/10kV、8.7/15kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆YJV22、YJLV22 导体标 称截面 mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0984 0.0795 0.0638 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 0.133 0.126 0.119 0.113 0.107 0.102 0.0992 0.0959 0.0929 0.0898 0.0871 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 150 175 210 255 305 350 390 440 510 565 645 115 140 165 200 240 270 300 340 400 445 515 140 170 205 250 310 350 400 450 530 605 700 110 130 160 195 240 270 310 350 415 470 555 ●三芯额定电压8.7/10kV、8.7/15kV交联聚乙烯绝缘钢丝铠装电力电缆YJV32、YJLV32 导体标 称截面 mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0984 0.0795 0.0638 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 0.133 0.126 0.119 0.113 0.107 0.102 0.0992 0.0959 0.0929 0.0898 0.0781 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 150 180 210 260 305 350 390 445 , 510 570 645 115 140 165 200 245 275 300 345 400 450 515 145 170 205 255 310 360 405 460 535 610 705 110 135 160 200 240 280 315 360 420 480 560 ●单芯额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标称 截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 … 土壤 ∴ 空气 … 空气 ∴ , Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0978 0.0789 0.0627 0.0504 0.0407 0.0340 0.822 0.568 0.410 0.324 0.264 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0798 0.0632 0.0511 0.137 0.130 0.123 0.119 0.115 0.110 0.107 0.103 0.0999 0.0982 0.0956 0.0923 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 0.39 0.43 0.47 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 ●三芯额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标称截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0982 0.0790 0.0635 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 0.133 0.125 0.119 0.114 0.108 0.105 0.101 0.0972 0.0942 0.0910 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 180 210 260 315 355 400 445 520 585 665 140 165 200 245 275 305 350 405 455 525 175 210 260 315 360 410 470 555 630 735 135 160 200 245 280 320 365 430 495 580 ●三芯额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆YJV22、YJLV22 结 导体标称截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0982 0.0790 0.0635 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 0.133 0.125 0.119 0.114 0.108 0.105 0.101 0.0972 0.0942 0.0910 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 175 205 255 305 345 385 440 510 570 645 140 165 195 240 270 300 345 400 445 515 170 205 255 310 350 400 455 535 605 705 135 160 200 240 275 310 355 415 475 560 ●单芯额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJV、YJLV 导体标称 截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 … 土壤 ∴ 空气 … 空气 ∴ Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0977 0.0786 0.0624 0.0501 0.0403 0.0335 0.822 0.568 0.410 0.324 0.264 0.211 0.161 0.129 0.102 0.0796 0.0629 0.0507 0.151 0.143 0.137 0.131 0.127 0.123 0.118 0.113 0.109 0.105 0.102 0.0986 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.35 225 275 330 375 420 475 555 630 720 835 940 1060 175 215 255 290 325 370 430 490 565 645 740 845 215 265 315 360 400 455 525 595 680 775 875 970 165 200 240 270 305 345 400 455 525 600 685 770 245 305 370 425 485 555 660 745 870 1000 1160 1330 190 235 285 330 375 430 505 580 680 790 920 1060 220 270 330 375 425 485 560 650 760 875 1000 1130 170 210 255 290 330 380 435 510 595 690 800 920 ●三芯额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标称截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0979 0.0787 0.0627 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.161 0.129 0.101 0.140 0.132 0.126 0.121 0.116 0.111 0.107 0.104 0.0960 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 210 265 310 360 400 445 525 585 670 165 205 245 275 305 350 410 455 525 215 270 320 370 420 480 565 640 745 165 205 250 285 330 375 435 505 590 ●三芯额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆YJV22、YJLV22 导体标称截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0979 0.0787 0.0627 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.161 0.129 0.101 0.140 0.132 0.126 0.121 0.116 0.111 0.107 0.104 0.0960 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 205 255 305 345 385 440 510 570 645 165 200 240 270 305 350 400 450 515 210 265 315 360 410 465 545 615 715 165 205 245 280 320 365 425 485 570 ●单芯额定电压21/35 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标称 截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 … 土壤 ∴ 空气 … 空气 ∴ Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.127 0.0975 0.0782 0.0621 0.0496 0.0398 0.0328 0.822 0.568 0.410 0.324 0.264 0.211 0.161 0.129 0.101 0.0793 0.0625 0.0502 0.156 0.148 0.142 0.135 0.131 0.127 0.121 0.117 0.113 0.110 0.106 0.104 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.23 0.25 0.28 0.30 225 275 330 375 420 475 555 630 720 825 940 1060 175 215 255 290 325 370 430 492 565 645 740 845 215 265 315 360 400 455 525 595 680 775 875 970 165 200 240 270 305 345 400 455 525 600 685 770 245 305 370 425 485 555 650 745 870 1000 1160 1330 190 235 285 330 375 430 505 580 680 790 920 1060 220 270 330 375 425 485 560 650 760 875 1000 1130 170 210 255 290 330 380 435 510 595 690 800 920 ●三芯额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标称截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0977 0.0786 0.0626 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.161 0.129 0.101 0.156 0.148 0.142 0.135 0.131 0.127 0.121 0.117 0. 113 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.24 210 260 315 350 390 445 515 565 645 165 200 245 270 300 345 400 445 510 210 260 330 360 410 465 545 610 750 165 200 255 280 320 365 425 475 570 ●三芯额定电压21/35 kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆YJV22、YJLV22 导体标称截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0977 0.0786 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.161 0.129 0.156 0.148 0.142 0.135 0.131 0.127 0.121 0.117 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 210 260 315 350 390 445 515 565 165 200 245 270 300 345 400 445 210 260 330 360 410 465 545 610 165 200 255 280 320 365 425 475 ●单芯额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标称 截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 … 土壤 ∴ 空气 … 空气 ∴ Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.127 0.0975 0.0782 0.0621 0.0496 0.0398 0.0328 0.822 0.568 0.410 0.324 0.264 0.211 0.161 0.129 0.101 0.0793 0.0625 0.0502 0.161 0.153 0.146 0.140 0.135 0.131 0.124 0.121 0.116 0.115 0.111 0.107 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 225 275 330 375 420 475 555 630 720 825 940 1060 175 215 255 290 325 370 430 492 565 645 740 845 215 265 315 360 400 455 525 595 680 775 875 970 165 200 240 270 305 345 400 455 525 600 685 770 245 305 370 425 485 555 650 745 870 1000 1160 1330 190 235 285 330 375 430 505 580 680 790 920 1060 220 270 330 375 425 485 560 650 760 875 1000 1130 170 210 255 290 330 380 435 510 595 690 800 920 ●三芯额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV 导体标称截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0977 0.0786 0.0626 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.161 0.129 0.101 0.149 0.141 0.134 0.128 0.123 0.119 0.115 0.111 0.104 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 210 260 315 350 390 445 515 565 645 165 200 245 270 300 345 400 445 510 210 260 330 360 410 465 545 610 750 165 200 255 280 320 365 425 475 570 ●三芯额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆YJV22、YJLV22 导体标称截面mm2 导体交流电阻 Ω/km 电抗 Ω/km 电容 µF/km 电缆载流量 A 土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu Al 50 70 95 120 150 185 240 300 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0977 0.0786 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.161 0.129 0.149 0.141 0.134 0.128 0.123 0.119 0.115 0.111 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 210 260 315 350 390 445 515 565 165 200 245 270 300 345 400 445 210 260 330 360 410 465 545 610 165 200 255 280 320 365 425 475 三、环境条件对电缆载流量的修正系数 ●土壤敷设 1、土壤温度变化 土壤温度变化℃ 15 20 25 30 35 40 45 系数 1.07 1.04 1.0 0.96 0.92 0.87 0.83 2、土壤热阻变化 土壤热阻 km/w 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 三芯电缆 1.0 0.943 0.877 0.792 0.736 0.675 0.641 单芯电缆 1.0 0.934 0.850 0.748 0.692 0.635 0.598 3、多芯电缆水平敷设组间距离变化 间距 m 回 路 线 2 3 4 5 6 8 10 接触 0.79 0.69 0.63 0.58 0.55 0.50 0.46 0.07 0.85 0.75 0.68 0.64 0.60 0.56 0.53 0.25 0.87 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 0.64 ●空气敷设 1、空气温度变化 环境空气温度℃ 20 25 30 35 40 45 50 系数 1.18 1.14 1.10 1.05 1.0 0.95 0.89 2、电缆敷设组间影响 电缆在下列布置情况下，回路周围空气自由循环，可不考虑影响载流量降低系数： （I）回路水平方向净距不小于2倍单根电缆外径； （II)回路垂直方向净距不小于4倍单根电缆外径； （III）水平方向敷设回路数不超过3个的情况。