应急发电机组方案说明

山东赛马力发电设备有限公司

联系人：李经理

电话：18053675926

邮箱：972737259@qq.com

网址：www.supermalysc.com

300KW应急发电机组方案说明

A该项目由市电供电作为主电源，另外配备1台300KW柴油发电机组通常作为备用电源使用，主要用途是网电断电时为楼宇应急设备提供电力供应。
　　1、工作条件
　　机组在下列条件下能可靠工作，输出功率，并能以额定功率输出方式连续工作

海拔高度不超过1000米；
　　环境温度下限值为-15 C°，上限值为40 C°，可选用其他环境机组。
　　※2、工作噪声要求
　　可选用低噪音发电机组，噪音指数75db。
　　3、主要和必要保护装置
　　机组起动方式选择为ATS自动切换方式。机组须具备自动切换功能，配备ATS，实现全自动起动。当市电停电，起动时间迟延< 20秒(可调)后，能自动启动机组(共有三次连续自动起动功能)，市电/机组全负切换时间为< 20秒，完全满足投入负荷所需时间少于30秒，市电恢复后，机组维持0-300秒运行冷却后(可调)自动停机。
　　4、性能稳定性、可靠性强要求：
　　机组的平均故障间隔期不低于1000小时；
　　技术性能方面，机组的空载电压整定范围为95-105%额定电压。
解决方案
　　性能优异稳定的发电机组，可采用低噪音设计，配备众智6120UC控制系统，通过和ATS连接，确保建筑楼宇在主电源一旦断电，替代电源系统必须能立即提供电源，支持建筑楼宇和设施的正常运营。
优势
　　· 全套产品、方案提供，要求降低用户对产品技术的掌握要求，使机组使用与维护更加简易；
　　· 控制系统可进行自动启动，并有多项监控下的自动停机与报警功能；
B机组安装有专门的机组机房。

C排烟排风系统由机组连接安装至楼宇排风井里。

D燃油系统在机组一侧或者选用底座一体式油箱。