沼气发电机组方案说明

山东赛马力发电设备有限公司

联系人：李经理

电话：18053675926

邮箱：972737259@qq.com

网址：www.supermalysc.com

沼气发电机组方案

沼气是一种混合气体，主要成分是甲烷（CH4）和二氧化碳（CO2）。甲烷占45%-70%，二氧化碳占30%-40%，还有少量氢、一氧化碳、硫化氢、氧和氮气等。由于含有可燃气体甲烷，故沼气可做燃料。沼气是细菌在厌氧条件下分解有机物的一种产物。城市有垃圾、污水处理厂的污泥、农村的人畜粪便、作物秸秆等，皆可做产生沼气的原料。

燃气在使用前应经过预处理，如过滤、气液分离、稳压等，温度过高还应用冷却器冷却，保证燃气中无液态成分。不同燃气处理流程不同。

若可燃气体中含硫及氨成份较高，不仅会严重腐蚀火花塞电极，而且会使机油中酸值增加，腐蚀机组内部零件，同时易于生成沉淀物，增加对发动机的腐蚀和磨损。

若气源压力不足，机组虽能正常起动，但有可能达不到标定功率。用户在选购机组前，应提供气体成份、压力，以便公司提供优化、适宜的产品。

机组对沼气的要求：

在距离机组燃气进气调压阀前1m内

☆1、沼气温度≤40℃;

☆2、沼气压力3-10Kpa,压力变化率≤1kpa/min;

☆3、H2S≤200mg/Nm3;

☆4、NH3≤200mg/Nm3;

☆5、沼气中CH4含量≥40%，变化率

≤2%/min

☆6、杂质粒度≤5μm，杂质含量≤30mg/Nm3；

☆7、沼气中水份含量≤40g/Nm3。