合肥南洋电机----Z4系列直流电机简介

Z4系列直流电机采用多角形结构，空间利用率高。定子磁轭为叠片式，用直流调速器供电控制，能承受脉动电流与电流急剧变化（负载变化）之工况，磁极安装有精确定位，因而换向良好。
   电机绝缘等级为F级，采用可靠绝缘结构浸渍工序，保证绝缘性能稳定和良好散热。
本系列电机具有体积小、性能好、重量轻、输出功率大、效率高及可靠性高的特点，达到当今国际先进水平。。
   电动机可用三相全控桥式整流电源以及不外接平波电抗器而长期工作。额定电压为160V的电机由单相桥式电源供电，此时电枢回路须接入电抗器以抑制脉动电流。

1．Z4系列电机应按下列使用条件工作
  a. 海拔不超过1000m；
  b. 周围空气温度不大于40℃；
  c. 工作环境不应有酸性、碱性或其他对绝缘有腐蚀作用的气体；
  d. 电机为连续工作制（SI）；
  e. 电动机电枢回路和励磁回路可由静止整流电源供电，也适应由直流调速器供电；
  f. 本系列电机性能均符合国际GB755《旋转电机基本技术要求》。
2．电动机标准额定电压为160V、440V。也可根据具体情况派生出220V、400V和660V 或其         他电压。
3．电动机额定转速有3000、1500、1000、750、600、500、400、300、200 r/min共九档。   减小电枢电压为恒转矩调速，减小励磁电压为恒功率调速，调速范围详见样本技术数据表。在额定电压以下用调压调速时为恒转矩。其最低转速均规定为不低于20 r/min，此时仍能维持额定转矩，转速平稳。
4．电动机的基本励磁方式为他励，标准励磁电压为180V，其他励磁电压亦可协商。电动机允许强行励，强励电压不得超过500V。电动机正常运行时励磁电流不得超过额定励磁电流。为确保励磁系统绝缘的可靠性，在断开励磁回路时，需在励磁绕组两端并联一个释放电阻以防止自感电势。在标准励磁电压时其值约为七倍励磁绕组电阻（冷态）。励磁电压高于标准电压时，并接释放电阻值可小于七倍，反之大于七倍。
5．Z4-315、Z4-355、Z4-400、和Z4-450四个机座带有补偿绕组。在Z4-250和Z4-280两个机座号中派生带有补偿绕组的电机也是可能的。
6．电机提供有接地标注的接线柱。
7．样本技术数据表内的功率值为额定功率，额定电压和转速时的效率，它包括励磁损耗，不包括鼓风机损耗。

型号说明：

注：*   字母＇B＇表示电机有补偿绕组，仅适用于Z4-250和Z4-280这二个机座号。
    **   数字１、２表示短、长端盖。
    ***  就Z4-112机座而言，第一数字代表极数，第二数字为铁心长。
    **** 字母＇Z＇意思是直流电机，数字＇4＇为第四次系列设计序号。

结构简介

1、电机的防护及安装结构形式
a、整个系列防护形式均为IP21S。
b、安装方式符合国际GB/T997规定，本系列具有下列安装方式：



2、冷却方式
     整个系列电机的冷却方式为他冷、强迫通风、在径向配有骑式鼓风机，独立供电，并附空气过滤器。
电机可制成IC06，IC17，IC37三种冷却方式。
a、Z4-100-Z4-160，其鼓风机装于非传动侧。
b、Z4-180-Z4-450，其鼓风机装于传动侧。
c、各机座号所需的冷风量，风压及风机电动机功率（见下表）

3. 出线盒的位置，从传动侧视之，在机座右侧。根据需要也可装于机座左侧或上方。
4. 电机可配带测速发电机等附件于非传动端。
5. 电机的传动方式为弹性联轴器联接。机组配合须小心对准。
    对于有径向力的传动方式（皮带或齿轮传动），其允许承受的径向力不应大于下列曲线上的数值。
    电机造型紧凑、美观。出线盒宽敞，接线和维修方便。

本系列电机的外形安装尺寸除了两底脚孔间轴向尺寸‘B’之外，符合IEC72国际标准。电机的性能及技术要求可按照国际电工委员会标准，IEC34-1或西德国家标准DIN57530的要求考核。
     Z4系列直流电机广泛用于冶金、线缆、机床、橡塑、水泥、石油、造纸等机械设备。