海洛斯集团I-ROOM风冷恒温恒湿精密空调

I-Room016A

技

术

规

格

书

目   录

第一章  概述	1

1.1.	说明	1

1.2.	设计标准	1

1.3.	适用范围	2

1.4.	产品说明与功能介绍	2

1.2.1	控制面板	2

1.2.2	室内机部件与送风系统	2

1.2.3	室外机	3

1.2.4	机组系统图	3

1.5.	可选装置	3

1.3.1	延长组件	3

1.3.2	低温制冷组件	4

1.3.3	二级加热器	4

1.3.4	红外加湿器	4

1.3.5	地板漏水检测器	4

第二章  技术参数	5

第三章  配置清单	7

第四章  安装要求	8

4.1	安装注意事项	8

4.1.1	机组储藏环境和运行环境要求	8

4.1.2	室内环境的准备	8

4.1.3	安装场地注意事项	9

4.2	机械参数	9

4.3	安装室内/外机	14

4.3.1	系统安装示意图	15

4.3.2	电气连接	16

# 第一章  概述

## 说明

本技术规格书适用于海洛斯公司生产的的海洛斯变频列间精密空调I-Room025A，旨在规范该产品的技术参数，主要零部件配置，安装要求等，作为市场销售，技术支持等相关工作的指引。海洛斯技术规格书保留最终解释权，在具体使用此技术规格书时，需要与海洛斯相关人员进行确认。

## 设计标准

本技术规范中涉及的产品主要遵循的标准如下：

GB/T19413  《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》

GB4706.1   《家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求》

GB4706.32  《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》

GB5226.1   《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》

GB9237    《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》

GB/T17758 《单元式空气调节机》

GB25130   《单元式空气调节机 安全要求》

GB50736   《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB50243   《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50174   《电子信息系统机房设计规范》

## 适用范围

I-ROOM风冷精密空调适用于设备室或计算机数据中心的环境控制。旨在保证精密设备诸如敏感设备、工业过程设备、通信设备和计算机等设备拥有一个可靠安全的运行环境。

## 产品说明与功能介绍

I-ROOM风冷精密空调是一款恒温恒湿精密空调，采用直膨式系统，配置加热器及加湿器，可以对机房的温度进行精确控制。系统控制器根据程序的设定值和室内环境条件，自动切换所需的功能（制冷、加热、加湿或除湿）。

### 控制面板

I-ROOM风冷精密空调的室内机配置有控制器。控制器为LCD文本或液晶触摸显示屏，通过界面选项进行参数设定。显示屏用来显示温湿度、系统的运行、设定值和告警信息，调整制冷控制设定值来操作系统。

系统内所有的控制设定值和告警设定值，都可以通过程序来设定。显示屏上的温度以摄氏方式显示。设置点存储于内部存储器，即使停电也不会丢失。

### 室内机部件与送风系统

I-ROOM风冷精密空调室内机装有蒸发器盘管、压缩机、电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器、高低压力开关、风机、加热器、加湿器。

室内的空气循环由一台高效低噪后倾离心式风机来完成，出厂前都经过严格调试。风机的电机里装有自调整轴承和永久性润滑脂，寿命期间无需对轴承进行单独维护。

压缩机安装在室内机组内，适合通讯机房用空调全天候运行的特点，对压缩机寿命更加有利。

上送风系统通过下端的回风格栅吸入室内热空气，从机组上端出风格栅将处理过的空气送出。

下送风系统是将低温空气直接从底部送到室内，吸收通信设备的热量后，从室内顶部回到空调机组顶部。

### 室外机

风冷室外机安装于室外。室外机包括冷凝盘管、轴流式风机。

### 机组系统图

图1-1  空调系统示意图

## 可选装置

### 延长组件

当室内外机的连接管路当量长度或落差高度超过应用推荐值时，则必须配置延长组件。延长组件的部件包括电磁阀、单向阀。

### 低温制冷组件

当选配该器件时，I-ROOM空调系统可以在室外环境最低到-40℃，保证系统可靠的制冷运行。

### 二级加热器

根据使用环境和所选I-ROOM系列空调机型的不同可以选配不同的二级电加热。通过微处理器控制，电加热器可分成二级。电加热器按机房情况分级启动，在充分保证房间温度的同时，降低能耗。

### 红外加湿器

采用红外加湿器，可弥补电极加湿器加湿量受结垢、电导率影响的缺陷，加湿达到额定值的速度快，安全可靠。

### 地板漏水检测器

可检测地板是否有水存在，再用传感器转换成干接点输出。适用于机房等室内环境地面的浸水检测。

# 第二章  技术参数

| 室内机型号 |  | I-ROW020 |
| --- | --- | --- |
| 模块数 |  | 1 |
| 主电源 |  | 380V 3Ph 50Hz |
| 机组性能参数 |  |  |
| 毛制冷量-kW |  | 26.2 |
| 毛显冷量-kW |  | 25 |
| AC风机 | 净制冷量-kW | 26.2 |
|  | 净显冷量-kW | 25 |
|  | 显热比 | 90.9% |
|  | 能效比-kW/kW | 2.73 |
|  | 机组额定功率 -kW | 6.34 |
|  | 机组额定电流 -A | 14.1 |
|  | 机组最大功率 -kW | 14.08 |
|  | 机组FLA -A | 25.7 |
| 压缩机数量 |  | 1 |
| 压缩机额定功率 - kW |  | 4.78 |
| 压缩机额定电流 - A |  | 8.9 |
| 压缩机最大功率 - kW |  | 6.5 |
| 压缩机最大电流 - A |  | 11.5 |
| 室内风机性能参数 |  |  |
| 循环风量 - CMH |  | 8700 |
| 风机数量 |  | 1 |
| AC内风机功率 - kW |  | 1.98 |
| AC内风机电流 - A |  | 1.9 |
| AC内风机最大机外余压 -Pa |  | 200 |
| 蒸发器性能参数 |  |  |
| 蒸发器数量 |  | 1 |
| 蒸发器排数 |  | 3 |
| 蒸发器迎风面积 - m2 |  | 0.57 |
| 蒸发器翅片面积 - m2 |  | 37 |
| 加热器性能参数 |  |  |
| 加热能力 - kW |  | 3 |
| 加热电流 - A |  | 9.1 |
| 加湿器性能参数 |  |  |
| 加湿能力 - kg/h |  | 5 |
| 加湿功率 - kW |  | 3.75 |
| 加湿电流 - A |  | 5.7 |
| 连接管尺寸规格 |  |  |
| 液体管 - mm |  | 22 |
| 气体管 - mm |  | 19 |
| 加湿器进水管 |  | G3/4" |
| 机组排水管 |  | G3/4" |
| 机组尺寸及重量 |  |  |
| 机组宽度 -mm |  | 300 |
| 机组深度 - mm |  | 1200 |
| 机组高度 - mm |  | 2000 |
| 重量 - kg |  | 230 |
| 室外机性能参数 |  |  |
| 室外机型号 |  | HROU30*1 |
| 室外风机风量- CMH |  | 8000 |
| 电机功率 - kW |  | 0.58 |
| 电机电流 - A |  | 3.3 |
| 室外机尺寸及重量 |  |  |
| 机组长度 -mm |  | 1500 |
| 机组宽度 - mm |  | 650 |
| 机组高度 - mm |  | 1100 |
| 重量 - kg |  | 120 |
| 推荐断路器和线缆规格 |  |  |
| 断路器规格-A |  | 40 |
| 室内机线缆规格-mm2 |  | 3×6+2×4 |
| 室外机线缆规格-mm2 |  | 3X1.5 |

# 第三章  配置清单

| 名称 | 产地 | 品牌 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内风机 | 中国/德国 | Fans-tech/顿力/EBM | 国产/进口 |
| 换热器 | 意大利 | HAIRSS | 进口 |
| 压缩机 | 美国 | Copeland | 进口 |
| 膨胀阀 | 丹麦 | Danfoss | 进口 |
| 干燥过滤器 | 中国 | 新三荣 | 国产 |
| 加热器 | 中国 | 东方 | 国产 |
| 加湿器 | 意大利 | CAREL | 进口 |
| 控制器 | 意大利 | HAIRSS | 进口 |
| 断路器 | 德国 | SIEMENS | 进口 |
| 接触器 | 德国 | SIEMENS | 进口 |
| 高低压开关 | 中国 | LEFOO | 国产 |
| 室外风机 | 中国 | Fans-tech/顿力 | 国产 |

# 第四章  安装要求

## 安装注意事项

      - 注意

机组在搬运过程中，必须保持机组竖直运输，严禁平躺或者倒置搬运。由此造成的机组损坏，不在机组的保修范围内。

安装设备前先确定如何对建筑物进行改造以配合管道铺设、布线和风道的施工工作。安装过程中请严格按照机器图纸安装，预留安装，维护空间可参考厂家提供的工程尺寸图。

室内机必须竖直安装在室内，室外机安装在通风良好的户外。

### 机组储藏环境和运行环境要求

I-ROOM室内机的储藏环境和运行环境要求分别见表2-1和表2-2。

表4-1  储藏环境要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 储藏环境 | 室内、干净、无粉尘 |
| 环境温度 | -40℃~70℃ |
| 环境相对湿度 | 5%RH-90%RH |
| 储藏时间 | 运输和储藏时间总计不超过6个月，超过6个月后需要重新标定性能 |

表4-2  运行环境要求错误!链接无效。

注：如果实际应用时超过上表的推荐值，请咨询海瑞森公司技术部门。

### 室内环境的准备

室内应有良好的隔热性，并且有密闭的防潮层。天花板和墙壁应具备防潮层。

室内要尽量减少室外空气的进入，室外空气的进入会增加系统制冷、加热和加湿的负荷。所以，建议室外空气的吸入量最好保持在整个室内流通空气量5％以下。所有的门都应是全封闭式的，门缝的密封间隙要尽可能的小。

### 安装场地注意事项

- 警告

由于设备工作中会产生冷凝水，可能因为水渗漏会造成其下方精密设备的损坏。不要在精密设备上方安装空调器。设备安装现场必需提供排水管路，安装在室内机组下方。

为了使室内机能够正常运行，应尽量选择宽敞的区域作为室内机的安装场地。避免将其置于狭窄的地方，否则会影响空气的气流组织，导致进回风短路和空气噪声。要避免置于凹处或狭长房间的末端。要避免将多个机组一个紧靠一个的安装，这样会导致不同机组之间送风气流交叉，负载不平衡和不同机组加热和制冷同时竞争运行的模式。不要将额外的装置加在机箱上（如烟雾探测器等），这会妨碍日常保养与维护。

空调设备安装位置示意图，见图2-1。

图4-1  空调安装位置示意图

## 机械参数

- 警告

必须严格遵守设备的建议安装维护空间尺寸要求。

确定是否要对建筑物进行改造以配合管道铺设、布线和通风道的施工工作。

- 室内机的外形尺寸图请参见图4-2。

（注：下图为上送风风帽送风机组的外形图，若是上送风风管送风机组，则把顶上风帽部分去掉。）

图4-2b  I-ROOM上送风（双模块）室内机外形尺寸图

图4-2d  I-ROOM下送风（双模块）室内机外形尺寸图

室内机组外形尺寸参数汇总（单位：mm）

| 机型 | 模块 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-Room016A | 1 | 750 | 750 | 1900 | 230 |

- 室外机的外形尺寸图请参见图4-3。

图4-3a室外机HROU（正立安装）外形尺寸图

图4-3b室外机HROU（侧立安装）外形尺寸图

室外机组外形尺寸参数汇总（单位：mm）

| 机型 | A | B | C | D | 风机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HROU30 | 1500 | 650 | 1100 | 120 | 1 |

预留安装维护空间需要考虑机组接管和正面维护空间，需要在机组的左右预留安装空间，室外机组还要考虑散热需求。

- I-ROOM室内机组安装维护空间要求见图4-4。

图4-4a  I-ROOM室内机上送风安装维护空间示意图

图4-4b  I-ROOM室内机下送风安装维护空间示意图

| 机型 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-Room016A | 700 | 350 | 350 | ≥300 |

- I-ROOM室外机组安装维护空间要求见图4-5。

图4-5a  室外机HROU（正立安装）安装维护空间示意图

图4-5b  室外机HROU（侧立安装）安装维护空间示意图

## 安装室内/外机

室内机在运行过程中会产生凝结水，当机组排水管长度超过10m时，为了确保凝结水的排放顺畅，用户可根据现场需要选择室内机安装支架，上送风机组安装支架高度建议至少为150mm，下送风机组安装支架高度建议至少为300mm。

拆除室内/外机机箱搬运托盘，将室外机用膨胀螺栓可靠地固定在地面上，将室内机通过组合螺栓固定在地面或者支架上，为了保证机组的正常运行，整个机组必须保持水平。

室外机放置的位置应尽可能安全并便于维修。不要放置于公众场合的底层。

为确保充分的散热，室外机应水平放置于清洁的地方，远离尘土及异物，因为它们有可能堵塞盘管。室外机不能置于蒸汽、热汽、废热汽附近，与墙壁、障碍物或邻近设备应保持200mm以上距离。设备不应放置于大雪有可能堆积于进气及出气孔的地方。

### 系统安装示意图

机组安装方式见图4-6和图4-7。

      - 注意

- 室外机高于室内机时（见图4-6），注意在室外机冷凝器的气侧管和液侧管上加装反向弯，避免停机时液态制冷剂的回流，安装反向弯时，必须保证反向弯顶端弯管高于冷凝器最高一排铜管；如果室外机高于室内机7.5m安装，气侧管上每隔7.5m要装回油弯（存油弯），以确保压缩机停机后又重新启动时，垂直高度上的气侧管里回流到回油弯内的压缩机油能够迅速地被带走。

- 在管路长度超过30m或室外机高于室内机10m时，需要配置和安装延长组件。延长组件的单向阀安装在靠近室外机冷凝器的气侧管处，电磁阀安装在室内机的液侧管上，电磁阀可以和压缩机接触器同步动作。

- 为了确保压缩机回油顺畅，水平的气侧管路在离开压缩机的方向上要有一个1：200的倾斜度，即气侧管路上，离开压缩机的远端每1m比离开压缩机的近端低5mm。

图4-6 室外机高于室内机的安装示意图

图4-7 室外机低于室内机的安装示意图

### 电气连接

      - 注意

设备带有高电压，对设备内部进行检修前先切断电源。当关闭机组空开时，外部连接电源电缆有可能还带电。

每台装置出厂时，都备有成套的内部配线。接线时请参考电路图。安装现场需要连接的线路有：

- 室内机的电源线：三相五线（3×L+N+PE）。

- 室外机的电源线：三相五线（3×L+N+PE）；

各机组型号的室内外机电源线线径如表2-5所示。

表4-5 各型号机组电源线

| 机组型号 | 室内机电源线（mm2） | 室外机电源线（mm2） |
| --- | --- | --- |
| I-Room016A | 3×25+2×10 | 3×2.5+2×1.5 |

注：机组为最大配置，即包括加湿器、加热器等。

#### 室内机电源连接

输入电源连接到室内机的主空气开关对应位置上。所有电源、控制线和地线的连接必须遵守国家和当地电工规程的规定。

- 注意

只可使用多芯铜制电线。确保所有连接都牢固。注意供电电压与设备铭牌上的额定电压相同。在用户配电柜中应当安装断电开关以便于维修时给设备断电。将电源电缆从配电柜断电开关上接到设备上。电缆从机箱侧面的过线孔里穿出。地线接到靠近线路终端的接地端子上。

表4-6  配电柜断电开关选配电流

| 机组型号 | 选配电流值（A） |
| --- | --- |
| I-Room016A | 80 |

注：机组为最大配置，即包括加湿器、加热器等。

图4-8 机组电源连接线

#### 室外机电源连接

输入电源A/B/C三相从配电柜断电开关引出后分别接至室内机主空开的A/B/C上，N/PE分别接至对应端子上。